О Б О С Н О В Ы В А Ю Щ И Е   М А Т Е Р И А Л Ы

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования

Суворовское сельское поселение Усть-Лабинского района Краснодарского края

1Этап

Электроснабжение

В разделе проведен анализ существующего состояния отрасли, в том числе:

- технического состояния существующих объектов электроснабжения (основные технические характеристики источников, сетей и других объектов системы);

- балансов мощности и ресурса (с указанием производства, отпуска, потерь при передаче, конечного потребления ресурса по группам потребителей);

- доли поставки ресурса по приборам учета и состояния установки приборов учета и потребителей;

- надежности работы системы;

- качество поставляемого ресурса;

- ресурсных возможностей отрасли, наличия и потребности в ресурсах для достижения целей и результатов Программы с учетом перспективной численности населения муниципального образования, территориального развития населенных пунктов муниципального образования и инвестиционных проектов региона;

- даны предложения по реконструкции и модернизации объектов отрасли.

- 1. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

В состав Муниципального образования Суворовское сельское поселение Усть-Лабинский район входит: с. Суворовское.

Ресурсоснабжающие организации Муниципального образования Суворовское сельское поселение.

Таблица 1.

| Наименование организации | Виды деятельности: |  |
| --- | --- | --- |
|  | производство /транспортировка |  |
| Электроснабжение |  |  |
| Филиал ОАО Усть-Лабинские электрические сети |  | транспортировка |

1.1. Характеристика существующего состояния системы электроснабжения.

В соответствии со СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» к городским электрическим сетям относятся:

-	распределительные сети напряжением 6-20 кВ, включая распределительные пункты (далее РП), трансформаторные подстанции (далее ТП), линии, соединяющие центры питания (далее ЦП) с РП и ТП, линии, соединяющие ТП между собой, питающие линии промышленных предприятий, находящихся на территории города;

-	распределительные сети напряжением до 1 кВ, кроме сетей промышленных предприятий этого класса напряжения.

1.1.1. Характеристика системы электроснабжения.

Электроснабжение Муниципального образования Суворовское сельское поселение осуществляется от подстанций: ПС 35/10 кВ «Суворовская». Характеристики существующих источников электроснабжения приведены в таблице 2.

Таблица 2.

| Наименование ПС | Мощность фактич. каждого тр-ра | Энергопотребиели: (населенные пункты, пром. и с/х объекты) | Техн.состояние (год стр-ва) | Ведомственная принадлежность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПС 35/10кВ «СУ» | 2500 | Смешанная | 1965 | с. Суворовское У-ЛЭС ОАО «Кубаньэнерго» |

Суммарная установленная мощность подстанций составляет 2,5 МВА.

Крупнейшими потребителями электроэнергии в поселении являются объекты промышленности, жилищно-коммунальной сферы, объекты обслуживания.

Объекты коммунальной электроэнергетики в границах территории поселения представлены понизительными трансформаторными подстанциями и распределительными электрическими сетями напряжением 10 кВ, 6 кВ и 0,4 кВ.

В муниципальном образовании Суворовское с/п в системе электроснабжения в настоящее время задействовано 22 КТП, ЗТП, в которых установлено 24 трансформатора. Суммарная установленная мощность силовых трансформаторов 25,47 кВА. Количество трансформаторов, имеющих срок эксплуатации более 15 лет – 11 шт., в том числе 3шт. более 25 лет.

Средняя загрузка трансформаторов в трансформаторных подстанциях в часы собственного максимума – 70 %.

Характеристики существующих трансформаторных подстанций муниципального образования представлены в таблице 3.

Таблица 3

| Наименование | Мощность | Энергопотребители | Техн.состояние (год стр-ва) (износ оборудования) | Макс. эл.нагр., необходимость реконстр. или нового стр-ва | Место расположения и ведомственная принадлежность. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТП-СУ 1-125 | 100 | быт | 1968 Износ 100% | 90% замена | с.Суворовское ул.Ленина,89 ОАО «Кубаньэнерго» |
| ТП-СУ 1-126 | 60 | Смеш. | 1970 Износ 70% | 80% замена | с.Суворовское ул. Ленина ОАО «Кубаньэнерго» |
| ТП-СУ 1-127 | 60 | быт | 1968 Износ 100% | 90% замена | с. Суворовское ул. Набережная125 ОАО «Кубаньэнерго» |
| ТП-СУ 1-141 | 100 | быт | 1973 Износ 70% | 90% замена | с.Суворовское ул. Пушкина,72 ОАО «Кубаньэнерго» |
| ТП-СУ 1-155 | 63 | Смеш. | 1978 Износ 70% | 80% замена | с. Суворовское Бригада ОАО «Кубаньэнерго» |
| ЗТП-СУ 1-173 | 2х160 | Смеш. | 1978 Износ 70% | 70% замена | с.Суворовское ул.Ленина школа ОАО «Кубаньэнерго» |
| ТП-СУ 1-239 | 160 | быт | 1967 Износ 100% | 90% замена | с Суворовское ул. Дзержинского ОАО «Кубаньэнерго» |
| ЗТП-СУ 3-132 | 45 | Смеш. | 1967 Износ 100% | 80% замена | МТМ ОАО «Кубаньэнерго» |
| ТП-СУ 3-134 | 160 | быт | 1968 Износ 100% | 87% замена | С. Суворовское Ул.Ленина,63 ОАО «Кубаньэнерго» |
| ТП-СУ 3-135 | 160 | быт | 1961 Износ 100% | 84% замена | с Суворовское ул. Красноармейская ОАО «Кубаньэнерго» |
| ТП-СУ 3-139 | 100 | быт | 1971 Износ 70% | 90% замена | с. Суворовское ул. Пушкина,69 ОАО «Кубаньэнерго» |
| ТП-ЖЗ 3-142 | 40 | быт | 1970 Износ 70% | 80% замена | с. Суворовское ул. Чапаева,275 ОАО «Кубаньэнерго» |
| ТП-ЖЗ 3-147 | 100 | быт | 1959 Износ 100% | 87% замена | с. Суворовское ул. Чапаева,67 ОАО «Кубаньэнерго» |
| ТП-СУ 3-158 | 60 | Пром. | 1970 Износ 70% | 75% замена | с. Суворовское зерноток ОАО «Кубаньэнерго» |
| ТП-СУ 3-252 | 40 | быт | 1973 Износ 70% | 80% замена | с. Суворовское ул. Шевченко,19 ОАО «Кубаньэнерго» |
| ТП-СУ 7-144 | 63 | быт | 1959 Износ 100% | 85% замена | с. Суворовское ул. Чапаева,225 ОАО «Кубаньэнерго» |
| ТП-СУ 7-145 | 63 | быт | 1969 Износ 100% | 80% замена | с. Суворовское ул. Чапаева,141 ОАО «Кубаньэнерго» |
| ТП-СУ 7-146 | 30 | быт | 1971 Износ 70% | 80% замена | с. Суворовское ул. Южная ОАО «Кубаньэнерго» |
| ТП-СУ 7-148 | 40 | быт | 1962 Износ 100% | 86% замена | с. Суворовское ул. Южная,32 ОАО «Кубаньэнерго» |
| ТП-СУ 7-171 | 250 | Пром. | 1993 Износ 70% | 70% замена | Психбольница ОАО «Кубаньэнерго» |
| ТП-СУ 7-246 | 63 | быт | 1968 Износ 100% | 90% замена | с. Суворовское ул. Ленина ОАО «Кубаньэнерго» |
| ТП-СУ 7-291 | 40 | быт | 1968 Износ 100% | 80% замена | с. Суворовское ул. Чапаева ОАО «Кубаньэнерго» |

Распределение, передача электроэнергии потребителям Муниципального образования Суворовского сельского поселение осуществляется по электрическим сетям, обслуживаемым ОАО «Кубаньэнерго» филиалом Усть-Лабинские электрические сети Усть-Лабинским РЭС.

Распределительные сети городского поселения работают на напряжении 10 кВ, 0,4 кВ.

Общая протяженность электрических сетей сельского  поселения – 75,2 км.:

- Воздушные линии ВЛ-10 кВ – 39,1 км. из них 21,0 км. требует замены, что составляет 53%;

- Воздушные линии ВЛ-0,4 кВ – 36,1 км. из них 19,0 км. требует замены, что составляет 52%;

Характеристики существующих электросетей сельского поселения приведены в таблице 4.

Таблица 4.

| Рабочее напряжение | Марка проводов | Протяженность сетей (в км.) |  | Собственник |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сущест-вующие | требующие замены |  |
| ВЛ-10кВ СУ-1 | А-70+АС-50+АС-35 | 7,2 |  | У-ЛЭС |
| ВЛ-10 СУ-3 | АС-50+АС-35 | 6,95 |  | У-ЛЭС |
| ВЛ-10 СУ-5 | АС-35+А-70 | 5,96 |  | У-ЛЭС |
| ВЛ-10 СУ-7 | АС-70+АС-50 | 11,03 |  | У-ЛЭС |
| ПС 35/10 кВ «СУ» |  |  |  |  |
| «СУ» ф-1 СУ-1 |  |  |  |  |
| ВЛ-0,4 от ТП-125 Ф-1 от 1 до оп.11 Оп.11 до 24 Оп. 2-1 до 2-8 Оп.1-1 до 1-5 Оп.3-1а до 4-3 Ф-2 оп.1 до оп.1-5 Оп.4 до 9 до 2-6 до 1-10 | 5А50 – 0,3 4А35 – 0,4 3А25 – 0,7 2ПСО -3 – 0,15 2А16 – 0,1 5А35 – 0,34 5А25 – 0,9 | 2,89 | 1,85 | У-ЛЭС |
| ВЛ-0,4 от ТП-126 Ф-1 от ТП до оп.1 Ф-2 оп.1 до оп.5 Ф-3 от ТП до жил.дом | 3А25+2А16 – 0,03 2А25 – 0,1 4А35 – 0,07 | 0,2 | 0,1 | У-ЛЭС |
| ВЛ-0,4 от ТП-127 Ф-1 оп.1 до 17 Ф-2 от ТП до оп.11 до 1-17 до 2-8 до 3-8 | 3А25 – 0,631 3А25 – 1,4 | 2,031 | 2,031 | У-ЛЭС |
| ВЛ-0,4 от ТП-141 Ф-1 от ТП до оп.18 Оп.2-1 до 2-7 Оп.1-1до 1-7 Ф-3 от ТП до оп.15 Оп.1-1 до1-8 | 3А35 – 0,62 5А16- 0,3 2А16 – 0,3 2А35+2А25 – 0,5 3А16 – 0,31 | 2,03 | 1,41 | У-ЛЭС |
| ВЛ-0,4 от ТП-155 Ф-1 от ТП до оп.3 Ф-2 от ТП до оп.4 Ф-3 оп.1 до 6 до 1-5 | 2А16 – 0,09 4А35+А16 – 0,12 2А25 – 0,45 | 0,66 | 0,66 | У-ЛЭС |
| ВЛ-0,4 от ТП-173 Ф-1 от ТП до 11 до 2б Ф-2 оп.1 до оп.4 Оп.4 до 7 Ф-3 от ТП до оп.3 Оп.3 до 4 до 3б | СИП 2х25 – 0,6 4А25 – 0,07 2А25 – 0,08 4А25 – 0,1 2А16 – 0,15 | 1,0 | 0,4 | У-ЛЭС |
| ВЛ-0,4 от ТП-239 Ф-1 от ТП до оп.20 Ф-2 от ТП до оп.7 Ф-3 от ТП до оп.5 | 5А35 – 0,6 5А25 – 0,1 СИП 3х25+54,6 – 0,1 (100м базов. Станц. «Билайн») | 0,7 | 0,1 | У-ЛЭС |
| «СУ»ф-1 СУ-3 |  |  |  |  |
| ВЛ-0,4 от ТП-132 Ф-2 от ТП до оп.3 Ф-3 от ТП до оп.14 Ф-4 от ТП до 10 до 2-2 Ф-5 от ТП до оп.8 | СИП 3х35+1х50 – 0,1 4А35+А16 – 0,4 4А35 – 0,7 4А35 – 0,3 | 1,5 | - | У-ЛЭС |
| ВЛ-0,4 от ТП-134 Ф-1 от ТП до оп.7 Оп.7 до14 Оп.14 до 2-1 до 1-4 Ф-2 от ТП до оп.21 Оп.1-1 до 1-20 Оп.2-1 до 2-9 Ф-3 от ТП до 11 до 1-4 Оп.1-4 до 2-15 Оп.1-4 до 1-18 Оп.11 до 26 | 5А25 – 0,3 5А35 – 0,3 3А35 – 0,68 4А35 – 0,6 4А25 – 0,5 2А35 – 0,267 5А50 – 0,45 4АС50 – 0,55 4А35 – 0,53 5А16 – 0,8 | 4,977 | 1,6 | У-ЛЭС |
| ВЛ-0,4 от ТП-135 Ф-1 от ТП до 17 до 1-6 Оп.11 до 2-6 Ф-3 от ТП до оп.7 Оп.7 до 24 Оп.1-1 до 2-15 Оп.2-4 до 4-3 до 12в Оп.12 до 1-3 до 1-3в Оп.2-5 до 3-3 Ф-4от ТП до оп.6 | 5А25 – 0,66 4А25 – 0,25 3А50+2А16 – 0,2 3А25+ПСОУ – 0,4 4А25+ПСОУ – 0,2 2А25 – 0,15 2А16 – 0,2 2А35 – 0,152 4А35 – 0,2 4А25 – 0,61 | 3,022 | 2,47 | У-ЛЭС |
| ВЛ-0,4 от ТП-139 Ф-1 от ТП дооп.6 Оп.6 до 27 Оп.9 до 5-4 до 14до 3-3 Оп.2-1до 2-3 Ф-2 от ТП до оп.13 Оп.3-до 2-7 Ф-3 от ТП до оп.17 Оп.1-1 до 1-8 | 5А25 – 0,15 4А25 – 0,62 3А35 – 0,24 2А16 – 0,06 4А35 – 0,4 2А25 – 0,11 4А35 – 0,5 3А25 – 0,25 | 2,33 | 1,19 | У-ЛЭС |
| ВЛ-0,4 от ТП -158 Ф-1 оп.1 до 2-5 От ТП до оп.3 Ф-3 от ТП до оп.7 | 5А25 – 0,15 4А25 – 0,06 4А25 – 0,3 | 0,51 | 0,51 | У-ЛЭС |
| ВЛ-0,4 от ТП-252 Ф-1 от ТП до оп.7 Ф-2 от ТП до оп.1-1 Оп.1 до оп.13 | 4АС35 – 0,1 3АС35 – 0,1 3А35 – 0,24 | 0,44 | - | У-ЛЭС |
| «СУ» ф-1 СУ-7 |  |  |  |  |
| ВЛ-0,4 от ТП-144 Ф-1 от ТП до оп.24 Оп.25 до оп.32 Ф-2 от ТП до оп.13 | 4АС35 – 0,2 А25+3А16- 0,1 2А16 – 0,29 | 0,59 | 0,39 | У-ЛЭС |
| ВЛ-0,4 от ТП-145 Ф-1 оп. ТП до оп.2 Оп.2 до оп.9 Ф-2 от ТП до оп.12 Оп.12 до оп.1-5 Оп.12 до 23 | 5А25 – 0,06 4АС16 – 0,42 5А25 – 0,3 2АС16 – 0,1 4АС16 – 0,78 | 1,66 | 1,66 | У-ЛЭС |
| ВЛ-0,4 от ТП -146 Ф-1 от ТП до оп.23 Оп.23 до 25 до 16а | 4АС16 – 1,25 2А16 – 0,1 | 1,35 | 1,35 | У-ЛЭС |
| ВЛ-0,4 от ТП-148 Ф-1 от ТП до оп.7 Оп.7 до 27 Ф-2 ТП ул. Южная | 5АС16 – 0,23 4АС16 – 1,0 3АС16 – 1,08 | 2,31 | 2,31 | У-ЛЭС |
| ВЛ-0,4 от ТП-171 | СИП 3х50 |  |  | Суворовская психбольница |
| ВЛ-0,4 от ТП-246 Ф-1 от ТП до оп.6 Оп.6 до 15 Оп.5 до 1-11 Ф-2 оп.5 до 11 Оп.11 до 25 Ф-3оп.1 до 1-10 Оп.1 до оп.10 | 5А50 – 0,15 5А25 – 0,3 4А25 – 0,33 3А50+А35+А25 – 0,2 5А25 – 0,78 5А25 – 0,3 4А25 – 0,3 | 2,36 | 2,01 | У-ЛЭС |
| ВЛ-0,4 от ТП-291 Ф-1 оп.1 до 12 Ф-2 оп.1 ул. Чапаева | 2А35+2А25 – 0,6 2А35+2А25 – 0,9 | 1,5 | - | У-ЛЭС |
| ВЛ-0,4 от ТП-242П |  |  |  | Теплицы |
| ВЛ-0,4 от ТП-227П |  |  |  | Предприн. Мандрыка |
| ВЛ-0,4 от ТП-300П |  |  |  | Дом рыбака Форастинов |

Основные характеристики системы электроснабжения муниципального образования Суворовское сельское поселение приведены в таблице 5.

|  |  |  | Таблица 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | МО Суворовское сельское поселение |
|  |  |  | кол-во, в т.ч |
| 1. | Количество подстанций ПС | шт. | 1 |
| 2. | Количество распределительных пунктов РП | шт. | - |
| 3. | Количество трансформаторных подстанций ТП, КТП | шт. | 23 |
| 4. | Суммарная установленная мощность ПС | МВА | 2,5 |
| 5. | Суммарная установленная мощность ТП, РП | МВА | 2547 |
| 6. | Количество трансформаторов, установленных в ПС, РП, ТП | шт. | 24 |
| 7. | Суммарная установленная мощность силовых трансформаторов |  | 0,25 |
| 8. | Суммарное потребление муниципального образования (МР) (среднемесячное) |  |  |
|  | электрической мощности | МВт | 0,4 |
|  | электрической энергии | млн. кВт∙ч. | 0,29 |
| 9. | Количество трансформаторов, имеющих срок эксплуатации более 15 лет (на начало 2011 г.) |  | 23 |
| 10. | Сумма совмещенных максимумов нагрузок на шинах 6÷10кВ ПС | МВт. |  |
| 11. | Сумма максимумов нагрузок на шинах ТП, в том числе: | А |  |
| 11.1. | коммунально-бытовые | МВт. |  |
| 11.2. | промышленные и прочие | МВт. |  |
| 12. | Сумма совмещенных максимумов нагрузок РП | МВт. |  |
| 13. | Средняя загрузка трансформаторов в ТП в часы собственного максимума | % | 67 |
| 14. | Общая протяженность воздушных линий (ВЛ) | км | 10кВ – 39,1 0,4кВ – 36,1 |
| 14.1. | введенных с 2000 г. до настоящего времени | км | - |
| 14.2. | введенных с 1990 г. до 1999 г. | км | - |
| 14.3. | введенных до 1989 г. | км | 10кВ – 39,1 0,4кВ- 36,1 |
| 15. | Общая протяженность кабельных линий (КЛ) | км | - |
| 15.1. | введенных с 2000 г. до н.в. | км | - |
| 15.2. | введенных с 1990 г. до 1999 г. | км | - |
| 15.3. | введенных до 1989 г. | км | - |
| 16 | Количество опор |  | 10кВ- 630 0,4кВ -930 |
|  | в т.ч. |  |  |
| 16.1. | деревянные |  | 0,4кВ - 160 |
| 16.2. | железобетоннные |  | 10кВ – 630 0,4кВ- 770 |
| 16.3. | металлические |  | - |

1.1.2. Балансы мощности и ресурса системы электроснабжения по группам потребителей.

Потребителями электрической энергии в муниципальном образовании Суворовское сельское поселение являются промышленные предприятия и предприятия сферы обслуживания, жилые дома, объекты соцкультбыта и бюджетные организации.

Таблица 6.

| Наименование н/п | Расчетная численность населения, тыс. чел | Категорийность электрических нагрузок, кВт |  |  | Всего кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I кат. | II кат. | III кат. |  |
| с. Суворовское | 1,0 |  |  | 4800 | 4800 |

Баланс электроэнергии (мощности). Структура полезного отпуска электрической энергии (мощности) по группам потребителей по Усть-Лабинскому муниципальному району приведены в таблице 7.

Таблица 7

| № п/п | Группа потребителей |  | Объем полезного отпуска электроэнергии, тыс. кВт∙ч |  |  |  |  | Доля потребления на разных диапазонах напряжений, % |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | ВН | СН-1 (35кВ) | СН-2 (20-1кВ) | НН | всего | ВН | СН-1 (35кВ) | СН-2 (20-1кВ) | НН |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Факт 2010 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Получено всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. от ОАО "Кубаньэнерго" | 283581,777 | 283581,777 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в т.ч. от других ЭСО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Технологические потери в сетях | 22675,864 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Собственные нужды | 280,98 | 46,90 | 234,890 | 0 | 0 | 100 | 16,4 | 83,6 | 0 | 0 |
| 1. |  | Базовые потребители | 49595,562 | 4097,068 | 0 | 0 | 45498,494 | 100 | 8,3 | 0 | 0 | 91,7 |
| 2 |  | Население, в т.ч.: | 45498,494 | 0 | 0 | 0 | 45498,494 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 2.1 |  | населенные пункты сельские |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | населенные пункты городские |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  | население с эл. плитами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 |  | население с газовыми плитами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 |  | эл. энергия на тех.цели домов | 60,325 | 0 | 0 | 0 | 60,325 | 100 |  |  |  | 100 |
| 3 |  | Прочие потребители | 211310,351 | 12260,652 | 134398,694 | 33926,771 | 30724,234 | 100 | 5,8 | 63,6 | 16,1 | 14,5 |
|  |  | Одноставочные, всего | 211310,351 | 12260,652 | 134398,694 | 33926,771 | 30724,234 | 100 | 5,8 | 63,6 | 16,1 | 14,5 |
|  |  | Двухставочные, всего | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зонные, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Бюджетные потребители | 22612554 | 0 | 17543124 | 1278984 | 3790446 | 100 | 77,6 | 0 | 5,7 | 16,7 |
| 3.1.1 |  | Одноставочные | 22612554 | 0 | 17543124 | 1278984 | 3790446 | 100 | 77,6 | 0 | 5,7 | 16,7 |
| 3.1.2 |  | Двухставочные | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 |  | Зонные | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  | Производственные с/х потребители и организации потребкооперации | 29439682 | 685801 | 2827340 | 5500257 | 20426284 | 100 | 2,3 | 9,6 | 18,7 | 69,4 |
| 3.3 |  | Прочие одноставочные | 29439682 | 685801 | 2827340 | 5500257 | 20426284 | 100 | 2,3 | 9,6 | 18,7 | 69,4 |
|  |  | Прочие Двухставочные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие зонные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого | 29651052,68 | 134398,694 | 33926,771 | 76222,728 | 21,7 |  | 0,5 | 0,1 | 0,3 | 0,0 |
| в т.ч.Суворовское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Конечным потребителям, в т.ч.: | 2564,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Население | 1534,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие потребители | 1029,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Производственные показатели приведены в таблице 8.

Таблица 8.

| Наименование показателей | Факт 2008 г. | Факт 2009 г. | Факт 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Получено электроэнергии, тыс. кВт*ч | 2631,39 | 2751 | 2820,82 |
| Технологические потери в сетях, тыс. кВт*ч | 402,602 | 415,4 | 256,695 |
| Технологические потери в сетях, в % | 15,3 | 15,1 | 9,1 |
| Собственные нужды, тыс. кВт*ч | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды, в % | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск электрической энергии в сеть, тыс. кВт*ч | 2228,78 | 2335,6 | 2564,13 |
| в т.ч. |  |  |  |
| Населению, тыс. кВт*ч | 1290,48 | 1389,73 | 1534,48 |
| Прочим потребителям, тыс. кВт*ч | 938,303 | 945,868 | 1029,65 |

Технологические потери электроэнергии в 2010 году составили:

- в Усть-Лабинском РЭС Юго-Западных электросетей ОАО «Кубаньэнерго» - 18,61 %;

1.1.3. Доля поставки электроэнергии по приборам учета.

Поставка электроэнергии потребителям Муниципального образования Суворовское сельское поселение осуществляется на 100 % по приборам учета.

Сведения по приборам учета электроэнергии потребителями и их соответствие требованиям Постановления Правительства РФ № 5300 от 31.08.2006 г. по классу точности приведены в таблице 9.

Таблица 9.

|  | Характеристика приборов учета |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Энергоснабжающая организация | Класс точности 2,5 |  | Класс точности 2,0 и выше |  |
|  | шт. | % от общего | шт. | % от общего |
| Филиал ОАО «Усть-Лабинские электрические сети» | 305 | 29 | 744 | 71 |

Динамика потребления услуги электроснабжения по приборам учета приведена в таблице 10.

Таблица 10.

| Потребители в целом по Суворовскому с/п | Годовой объем потребления, тыс. кВт.ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | факт 2008 г. | факт 2009 г. | факт 2010 г. |
| Население, всего: | 1290,48 | 1389,73 | 1534,48 |
| в т.ч. |  |  |  |
| по приборам учета | 1290,48 | 1389,73 | 1534,48 |
| без приборов учета | 0 | 0 | 0 |
| Электроснабжение мест общего пользования, всего: |  |  |  |
| в т.ч. |  |  |  |
| по приборам учета |  |  |  |
| без приборов учета |  |  |  |
| Прочие потребители, всего: | 938,303 | 945,868 | 1029,65 |
| в т.ч. |  |  |  |
| по приборам учета | 938,303 | 945,868 | 1029,65 |
| без приборов учета |  |  |  |

1.1.4. Надежность работы системы электроснабжения.

Энергосистема Кубани осуществляет централизованное электроснабжение потребителей на территории Краснодарского края и Республики Адыгея. Собственными источниками генерации покрывается 28% потребления энергосистемы, остальной объем (72%) обеспечивается за счет перетоков от ЕЭС РФ по ВЛ-110-220-330-500 кВ.

Фактическое электропотребление Кубанской энергосистемы в 2010 году достигло 20682 млн. кВт∙ч. Среднегодовой рост электропотребления составил около 4,23%.

Среднегодовой рост максимума нагрузки составил 3,72%.

Существенно меняется динамика роста потребления. Имеет место стабильно высокий темп роста нагрузки.

Рост потребления по энергосистеме объясняется интенсивным притоком инвестиций в экономику края. В целом по энергосистеме поступили заявки на технологическое присоединение общим объемом свыше 3 ГВт.

Установленная мощность электростанций, действующих на территории энергосистемы Кубани на 1 января 2011 года составила 1355 ГВт, в том числе ГЭС - 86,3 ЕВт, Блокстанции – 303,73 ЕВт, ТЭС – 965 МВт.

Схема построения сетей 220 кВ и 110 кВ в сочетании со схемой построения сетей 35 кВ и параметрами подстанций в целом обеспечивает нормируемый уровень надежности внешнего электроснабжения муниципального образования Суворовское сельское поселение.

Однако из-за их большой загруженности отсутствует возможность резервирования выполнения ремонтных работ, отсутствует гибкость в работе схемы электроснабжения потребителей электрической энергии. Существующие сети 35-0,4 кВ и объекты электроснабжения не смогут обеспечить требуемую надежность работы системы электроснабжения в связи с высоким износом: трансформаторных подстанций, воздушных и кабельных линий электропередач 35-0,4 кВ, коммутационных аппаратов 35-0,4 кВ.

Это может привести к перебоям в электроснабжении значительной части потребителей муниципального образования, т.к.:

а) схема построения сетей 10 кВ жилой зоны не обеспечивает полного взаимного резервирования подстанций;

б) имеется дефицит трансформаторной мощности в сети 10 кВ.

Схема построения распределительных сетей 10 кВ РП и ТП выполнена следующими типами подключений отдельных групп подстанций:

-	тупиковые;

-	проходные:

-	ответвительные:

-	радиальные.

Это соответствуют требованиям ПУЭ и РД.86.ХХ.2ХХ-77 по надежности электроснабжения, но в связи с высоким износом: воздушных линий электропередач 35-0,4 кВ и коммутационных аппаратов 35-0,4 кВ схемные решения не могут обеспечить необходимого уровня надёжности питания электропотребителей.

За 2010 год на объектах электроэнергетики Муниципального образования Суворовского сельского поселение возникло и устранено 2 аварии.

Показатели надежности системы электроснабжения муниципального образования приведены в таблице 11.

Таблица 11.

| № п.п | Показатели | Ед. изм. | Факт |  |  | Ожидаемое |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | Количество аварий и повреждений | единиц аварий на 1 км сетей в год | 0,106 | 0,091 | 0,084 | 0,086 |
| 2 | Износ основных средств производственного назначения | % | 83,23 | 83,85 | 84,47 | 85,1 |
| 3 | Доля ежегодно заменяемых сетей (% от общей протяженности) | % | 0,88 | 0,77 | 1,47 | 2,99 |
| 4 | Уровень потерь в сети | % | 16,00 | 17,15 | 18,00 | 18,00 |
| 5 | Численность производственного персонала на 1 тыс. проживающих в районе | чел. | 1,26 | 1,28 | 1,29 | 1,25 |

1.1.5. Качество поставляемого ресурса.

Обоснование требований к системе электроснабжения установленным стандартом качества. Данный стандарт определяет критерии качества услуги «Электроснабжение».

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление услуги:

-	Федеральный закон от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).

-	Постановление Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда».

-	Строительные нормы и правила СНиП 23-99-99 «Естественное и искусственное освещение» (утв. Постановлением Минстроя России от 2 августа 1995 № 18-78).

-	Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам».

-	Государственный стандарт ГОСТ 19ХХХ-84 «Энергетика и электрификация. Термины и определения» (утвержден постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27 марта 1984 № ХХ29).

-	Государственный стандарт ГОСТ 13ХХ9-97 «Нормы качества электрической энергии в системах общего назначения» (введен в действие постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 28 августа 1998 № 338).

-	Межгосударственный стандарт ГОСТ ХХХХ-77 «Системы энергоснабжения, сети, источники, преобразователи и приемники электрической энергии. Номинальные напряжения свыше 1000В» (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 27 мая 1977 № 1376).

-	Государственный стандарт ГОСТ ХХХХХХ-83 «Системы энергоснабжения, сети, источники, преобразователи и приемники электрической энергии. Номинальные напряжения до 1000В» (утвержден постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29 ноября 1983 № 5576).

-	Государственный стандарт ГОСТ ХХХХ-83 «Системы электроснабжения, источники, преобразователи и приемники электрической энергии переменного тока. Номинальные частоты» (утвержден постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 3 мая 1983 № 2147).

-	Иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Краснодарского края.

Требования к качеству электроэнергии, закрепляемые стандартом:

-	номинальное напряжение в сетях однофазного переменного тока должно составлять - 220В, в трехфазных сетях - 380В;

-	допустимое отклонение напряжения должно составлять не более 10% от номинального напряжения электрической сети;

-	допустимое отклонение частоты переменного тока в электрических сетях должно составлять не более 0,4 Гц от стандартного номинального значения 50 Гц;

-	электроэнергия должна предоставляться всем потребителям круглосуточно, кроме случаев плановых отключений, аварийных ситуаций или отключения потребителей за долги.

Определяющими показателями качества электроэнергии в электрических сетях являются:

-	установившееся отклонение напряжения;

-	несимметрия напряжений;

-	отклонение частоты;

-	длительность провала напряжения;

-	диапазон изменения напряжения.

Отклонение напряжения характеризуется показателем установившегося отклонения напряжения, для которого установлены следующие нормы:

-	нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения на выводах приемников электрической энергии равны соответственно ±5 и ±10% от номинального напряжения электрической сети по ГОСТ 721 и ГОСТ 2ХХХ28 (номинальное напряжение);

-	нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения в точках общего присоединения потребителей электрической энергии к электрическим сетям напряжением 0,4 кВ установлены в договорах на пользование электрической энергией между ОАО «Кубаньэнерго» и потребителем с учетом необходимости выполнения норм настоящего стандарта на выводах приемников электрической энергии.

Нормально допустимое и предельно допустимое значения коэффициента несимметрии напряжений по обратной последовательности в точках общего присоединения к электрическим сетям равны 2,0 и 4,0 % соответственно.

Нормально допустимое и предельно допустимое значения коэффициента несимметрии напряжений по нулевой последовательности в точках общего присоединения к четырехпроводным электрическим сетям с номинальным напряжением 0,4 кВ равны 2,0 и 4,0 % соответственно.

Отклонение частоты напряжения переменного тока в электрических сетях характеризуется показателем отклонения частоты, для которого установлены следующие нормы:

-	нормально допустимое и предельно допустимое значения отклонения частоты равны ± 0,2 и ± 0,4 Гц соответственно.

Провал напряжения характеризуется показателем длительности провала напряжения, для которого установлена следующая норма:

-	предельно допустимое значение длительности провала напряжения в электрических сетях напряжением до 20 кВ включительно равно 30 С.

Длительность автоматически устраняемого провала напряжения в любой точке присоединения к электрическим сетям определяется выдержками времени релейной зашиты и автоматики.

Фактическое состояние уровня и качества электроснабжения подтверждено органом по сертификации на соответствие требованиям ГОСТ 1ХХХ-97.

Фактическое состояние уровня и качества электроснабжения подтверждено органом по сертификации ООО «ТехноЭнергоСтандарт» на соответствие требованиям ГОСТ 1ХХХ-97 (раздел 5, пп. 5,2 (в части предельно допускаемых значений), 5.6) протоколов № СХХХХв/001/НЭ/0/9-4 от 04.08.2009г. инспекционных испытаний электрической энергии, проведенных аккредитованной испытательной лабораторией ООО «ТехноЭнергоСтандарт».

1.1.6. Воздействие системы электроснабжения на окружающую среду.

Основными факторами, отрицательно влияющими на здоровье людей и окружающую среду, в системе электроснабжения:

-	переменное электромагнитное поле, создаваемое открытыми распределительными устройствами (ОРУ) и проходящими по территории поселения ВЛ-220 кВ, ВЛ-110 кВ и ВЛ-35 кВ;

-	шум и вибрации, главными источниками которых являются силовые трансформаторы ПС, ЦРП, ТП;

-	потенциальная опасность поражения электрическим током при возникновении обрывов неизолированных проводов ВЛ-220 кВ, ВЛ-110 кВ, ВЛ-35 кВ, ВЛ-10 кВ и ВЛ-0,4 кВ;

-	повышенная пожароопасность применяемого маслонаполненного электрооборудования ПС, ЦРП, ТП, усугубленная значительным износом большого количества эксплуатируемых силовых трансформаторов и выключателей.

Для предотвращения воздействия опасных факторов при эксплуатации электрооборудования выполняются мероприятия, определенные ГОСТ, СанПиП и предусмотренные СНиП.

Отрицательное влияние опасных и вредных факторов объектов системы электроснабжения находится в допустимых пределах.

В настоящее время в муниципальном образовании Суворовское сельское поселение проблем с экологическими требованиями при эксплуатации электрических сетей нет, за исключением стандартных, которые включают в себя следующее:

-	эксплуатация автотранспортных средств, принадлежащих электроснабжающим организациям;

-	утилизация всевозможных отходов (железобетон, лом черных и цветных металлов, автошины, отработанные масла).

С целью минимального воздействия системы электроснабжения на окружающую среду трансформаторные подстанции и линии электропередач сооружены с учетом норм отвода земель.

1.1.7. Тарифы (плата) за подключение (присоединение).

Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям устанавливается на основании следующих документов:

-	Для ОАО «НЭСК-электросети» Приказ РЭК Краснодарского края № 1009/2011-э от 08.06.2011г.

-	Для ОАО «Кубаньэнерго» Приказ РЭК Краснодарского края № 19993/2011-э от 06.05.2011г.

1.1.8. Технические и технологические проблемы в системе электроснабжения.

- При увеличении нагрузок муниципального образования Суворовское сельского поселения существующие сети 35-0,4 кВ не могут обеспечить надежность работы системы электроснабжения в связи с высоким износом воздушных и кабельных линий 35-0,4 кВ.

- Коммутационные аппараты 35-0,4 кВ не могут обеспечить надежность работы системы электроснабжения и её безопасность в связи с высоким износом.

- Большая протяженность линий 0,4 кВ (более 400 м.), что приводит к повышенным потерям в электросети.

- Изменение климата, а в связи с этим неблагоприятные погодные условия, что приводит к росту вероятности обледенения воздушных линий электропередач и перерывах в электроснабжении.

- Высокие коммерческие потери электроэнергии в сети 0,4 кВ.

2. Выводы

- Необходимо разработать комплексную программу для удовлетворения потребности в электроэнергии существующих и новых потребителей.

- Необходимо разработать комплексную программу для осуществления поэтапной реконструкции существующих электрических сетей, с целью замены выработавшего свой эксплуатационный ресурс оборудования с учётом увеличения нагрузок существующих потребителей. Для этого следует выполнить следующие мероприятия:

-	предусмотреть перенос трансформаторных подстанций 10,6/0,4 кВ максимально близко к центрам их электрических нагрузок для уменьшения протяженности линий 0,4 кВ;

-	учесть существующие и перспективные климатические условия.

- Для уменьшения коммерческих потерь электроэнергии в сети 0,4 кВ и повышения возможности дистанционного мониторинга сети необходимо выполнить автоматизированную систему учёта электроэнергии с передачей информации в энергоснабжающие организации.